## 정수
전주권 정수 수질검사 성적서
□채수일자 : 2015년 3 월 2 일 날 씨 : 맑 음
구 분 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 | 구 분 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과
미생물류 | 1.일반세균 | 100CFU/㎖이하 | 0 | 소독제 및 소독부산물류 | 32.유리잔류염소 | 4.0㎎/ℓ이하 | 0.41
| 2.총대장균군 | 불검출/100㎖ | 불검출 |  | 33.총트리할로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | 0.024
| 3.분원성대장균군 | 불검출/100㎖ | 불검출 |  | 34.클로로포름 | 0.08㎎/ℓ이하 | 0.016
건강상유해영양무기물질류 | 4.납(Pb) | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 35.클로랄하이드레이트 | 0.03㎎/ℓ이하 | 0.0022
| 5.불소(F) | 1.5㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 36.디브로모아세토니트릴 | 0.1㎎/ℓ이하 | 0.0008
| 6.비소(As) | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 37.디클로로아세토니트릴 | 0.09㎎/ℓ이하 | 0.0065
| 7.세레늄(Se) | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 38.트리클로로아세토니트릴 | 0.004㎎/ℓ이하 | 불검출
| 8.수은(Hg) | 0.001㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 39.할로아세틱에시드 | 0.1㎎/ℓ이하 | 0.031
| 9.시안(CN) | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 40.브로모디클로로로메탄 | 0.03㎎/ℓ이하 | 0.007
| 10.크롬 | 0.05㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 41.디브로모클로로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | 0.002
| 11.암모니아성질소 | 0.5㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 42. 포름알데히드 | 0.5㎎/ℓ이하 | 불검출
| 12.질산성질소 | 10㎎/ℓ이하 | 1.4 | 심미적영향물질류 | 43.경 도 | 300㎎/ℓ이하 | 43
| 13.카드뮴(Cd) | 0.005㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 44.과망간산칼륨소비량 | 10㎎/ℓ이하 | 1.4
| 14.보론(B) | 1.0㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 45.냄 새 | 무 취 | 없음
| 15.페놀 | 0.005㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 46.맛 | 무 미 | 없음
건강상유해영향유기물질류 | 16.다이아지논 | 0.02㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 47.동 | 1㎎/ℓ이하 | 불검출
| 17.파라티온 | 0.06㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 48.색 도 | 5도이하 | 1
| 18.페니트로티온 | 0.04㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 49.세제(ABS) | 0.5㎎/ℓ이하 | 불검출
| 19.카바릴 | 0.07㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 50.수소이온농도(pH) | 5.8～8.5 | 6.8
| 20.1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 51.아연(Zn) | 3㎎/ℓ이하 | 불검출
| 21.테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 52.염소이온(Cl-) | 250㎎/ℓ이하 | 10.8
| 22.트리크로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 53.증발잔류물(TS) | 500㎎/ℓ이하 | 79
| 23.디클로로메탄 | 0.02㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 54.철(Fe) | 0.3㎎/ℓ이하 | 불검출
| 24.벤 젠 | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 55.망간(Mn) | 0.05㎎/ℓ이하 | 불검출
| 25.톨루엔 | 0.7㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 56.탁 도 | 0.5NTU이하 | 0.08
| 26.에틸벤젠 | 0.3㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 57.황산이온 | 200㎎/ℓ이하 | 7
| 27.크실렌 | 0.5㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 58.알루미늄(Al) | 0.2㎎/ℓ이하 | 불검출
| 28.1.1-디클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | 불검출
| 29.사염화탄소 | 0.002㎎/ℓ이하 | 불검출
| 30.1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003㎎/ℓ이하 | 불검출
| 31. 1,4-다이옥산 | 0.05㎎/ℓ이하 | 불검출
판 정 |  | 적 합
수질기준초과항목 |  | 없 음