## 1.원수
원수 수질 시험 성적서
□ 채 수 일 자 : 2023 년 4 월 4 일 날 씨 : 맑 음
| 검 사 항 목 | 수 질 기 준 | 고산정수장 착수정
| (1)수소이온농도 | 6.5 ～ 8.5 | 7.3
| (2)총대장균군 (군수/100㎖) | 매우좋음(Ia) : 50이하 | 0
좋 음(Ib) : 500이하
약간좋음(II) :1,000이하
보 통(III) : 5,000이하
약간나쁨(Ⅳ): -
| (3)분원성대장균군 (군수/100㎖) | 매우좋음(Ia) : 10이하 | 0
좋 음(Ib) : 100이하
약간좋음(II) : 200이하
보 통(III) : 1,000이하
약간나쁨(Ⅳ): -
| (4)용존산소량 | 매우좋음(Ia):7.5㎎/ℓ이상 | 8.9
좋 음(Ib) :5.0㎎/ℓ이상
약간좋음(II):5.0㎎/ℓ이상
보 통(III): 5.0㎎/ℓ이상
약간나쁨(Ⅳ):2.0㎎/ℓ이상
| (5)총유기탄소(TOC) | 매우좋음(Ia):2.0㎎/ℓ이하 | 0.6
좋 음(Ib) :3.0㎎/ℓ이하
약간좋음(II):4.0㎎/ℓ이하
보 통(III): 5.0㎎/ℓ이하
약간나쁨(Ⅳ):6.0㎎/ℓ이하
| (6)총인 | 매우좋음(Ia):0.02㎎/ℓ이하 | 0.008
좋 음(Ib) :0.04㎎/ℓ이하
약간좋음(II):0.1㎎/ℓ이하
보 통(III): 0.2㎎/ℓ이하
약간나쁨(Ⅳ):0.3㎎/ℓ이하
| (7)전기전도도 | ㎲/cm | 125.4
| (8)부유물질량 | 25㎎/ℓ이하 | 0.2
| (9)철 | 0.30㎎/ℓ이하 | 불검출
| (10)납 | 0.05㎎/ℓ이하 | 불검출
| (11)불소 | - | 불검출
| (12)비소 | 0.05㎎/ℓ이하 | 불검출
| (13)세레늄 | - | 불검출
| (14)수은 | 불검출 | 불검출
| (15)시안 | 불검출 | 불검출
| (16)6가크롬 | 0.05㎎/ℓ이하 | 불검출
| (17)암모니아성질소 | - | 불검출
| (18)질산성질소 | - | 1.4
| (19)망간 | - | 불검출
| (20)클로로필a(조류경보) | 25mg/㎥ 이하 | 3.9
| (21)카드뮴 | 0.005㎎/ℓ이하 | 불검출
| (22)페놀 | - | 불검출
| (23)카바릴 | - | 불검출
| (24)1.1.1-트리클로로에탄 | - | 불검출
| (25)테트라클로로에틸렌 | - | 불검출
| (26)트리클로로에틸렌 | - | 불검출
| (27)세제(음이온계면활성제) | 0.5㎎/ℓ이하 | 불검출
| (28)폴리클로리네이티드비페닐 | 불검출 | 불검출
| (29)유기인 | 불검출 | 불검출
| (30)사염화탄소 | 0.004 ㎎/ℓ이하 | 불검출
| (31)1,2-디클로로에탄 | 0.03 ㎎/ℓ이하 | 불검출
| (32)디클로로메탄 | 0.02 ㎎/ℓ이하 | 불검출
| (33)벤젠 | 0.01 ㎎/ℓ이하 | 불검출
| (34)클로로포름 | 0.08 ㎎/ℓ이하 | 불검출
| (35)DEHP | 0.008㎎/ℓ이하 | 불검출
| (36)안티몬 | 0.02 ㎎/ℓ이하 | 불검출
| (37)2-MIB | 0.00002 ㎎/ℓ이하 | 불검출
| (38)지오즈민 | 0.00002 ㎎/ℓ이하 | 불검출
| (39)1,4-다이옥산 | 0.05㎎/ℓ이하 | 불검출
| (40)포름알데히드 | 0.50 ㎎/ℓ이하 | 불검출
| (41)헥사크로로벤젠 | 0.00004 ㎎/ℓ이하 | 불검출
판 정 |  |  | 매우좋음
Ia

## 2.정수
전주권 정수 수질검사 성적서
□채수일자 : 2023년 4 월 4 일 날 씨 : 맑 음
구 분 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 | 구 분 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과
미생물류 | 1.일반세균 | 100CFU/㎖이하 | 0 | 소독제 및 소독부산물류 | 32.유리잔류염소 | 4.0㎎/ℓ이하 | 0.9
| 2.총대장균군 | 불검출/100㎖ | 불검출 |  | 33.총트리할로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | 0.024
| 3.분원성대장균군 | 불검출/100㎖ | 불검출 |  | 34.클로로포름 | 0.08㎎/ℓ이하 | 0.019
건강상유해영양무기물질류 | 4.납(Pb) | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 35.클로랄하이드레이트 | 0.03㎎/ℓ이하 | 0.0036
| 5.불소(F) | 1.5㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 36.디브로모아세토니트릴 | 0.1㎎/ℓ이하 | 불검출
| 6.비소(As) | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 37.디클로로아세토니트릴 | 0.09㎎/ℓ이하 | 0.0027
| 7.세레늄(Se) | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 38.트리클로로아세토니트릴 | 0.004㎎/ℓ이하 | 불검출
| 8.수은(Hg) | 0.001㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 39.할로아세틱에시드 | 0.1㎎/ℓ이하 | 0.001
| 9.시안(CN) | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 40.브로모디클로로로메탄 | 0.03㎎/ℓ이하 | 0.006
| 10.크롬 | 0.05㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 41.디브로모클로로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | 불검출
| 11.암모니아성질소 | 0.5㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 42. 포름알데히드 | 0.5㎎/ℓ이하 | 불검출
| 12.질산성질소 | 10㎎/ℓ이하 | 1 | 심미적영향물질류 | 43.경 도 | 300㎎/ℓ이하 | 54
| 13.카드뮴(Cd) | 0.005㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 44.과망간산칼륨소비량 | 10㎎/ℓ이하 | 0.6
| 14.보론(B) | 1.0㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 45.냄 새 | 무 취 | 없음
| 15.페놀 | 0.005㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 46.맛 | 무 미 | 없음
건강상유해영향유기물질류 | 16.다이아지논 | 0.02㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 47.동 | 1.0㎎/ℓ이하 | 불검출
| 17.파라티온 | 0.06㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 48.색 도 | 5도이하 | 1
| 18.페니트로티온 | 0.04㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 49.세제(ABS) | 0.5㎎/ℓ이하 | 불검출
| 19.카바릴 | 0.07㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 50.수소이온농도(pH) | 5.8～8.5 | 7.3
| 20.1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 51.아연(Zn) | 3㎎/ℓ이하 | 불검출
| 21.테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 52.염소이온(Cl-) | 250㎎/ℓ이하 | 13.4
| 22.트리크로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 53.증발잔류물(TS) | 500㎎/ℓ이하 | 21
| 23.디클로로메탄 | 0.02㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 54.철(Fe) | 0.3㎎/ℓ이하 | 불검출
| 24.벤 젠 | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 55.망간(Mn) | 0.05㎎/ℓ이하 | 불검출
| 25.톨루엔 | 0.7㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 56.탁 도 | 0.5NTU이하 | 0.04
| 26.에틸벤젠 | 0.3㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 57.황산이온 | 200㎎/ℓ이하 | 7
| 27.크실렌 | 0.5㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 58.알루미늄(Al) | 0.2㎎/ℓ이하 | 불검출
| 28.1.1-디클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 59.TOC(총유기탄소) | - | 0.2
| 29.사염화탄소 | 0.002㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 60.브롬산염 | 0.01㎎/ℓ이하 | 불검출
| 30.1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003㎎/ℓ이하 | 불검출 |  | 61. 전기전도도 | μs/cm | 137.9
| 31. 1,4-다이옥산 | 0.05㎎/ℓ이하 | 불검출
판 정 |  | 적 합
수질기준초과항목 |  | 없 음